{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Mode d'emploi","simulation","Calcul décroissance CO2"],"not_rendered":{"charts":1,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Mode d'emploi","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"simulation","index":1,"n_rows":50,"n_cols":22,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"temps","production de co2","débit air neuf","concentration en co2 à l'extérieur","concentration en co2 à l'intérieur","Limite"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,40,10.199999999999999,400,400,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.5,40,10.199999999999999,400,587.91294161362532,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,40,10.199999999999999,400,753.57978084294268,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.5,40,10.199999999999999,400,899.6341259271901,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,40,10.199999999999999,400,1028.3978049906909,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2.5,40,10.199999999999999,400,1141.9177761795283,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3,40,10.199999999999999,400,1241.998668186033,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,3.5,40,10.199999999999999,400,1330.231468458295,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4,40,10.199999999999999,400,1408.0188151515972,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,4.5,40,10.199999999999999,400,1476.5972948883011,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5,40,10.199999999999999,400,1537.057100794015,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,5.5,40,10.199999999999999,400,1590.3593633141361,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6,40,10.199999999999999,400,1637.3514293190221,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,6.5,40,10.199999999999999,400,1678.7803323899559,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7,40,10.199999999999999,400,1715.304668423242,900]
[null,null,null,null,null,"Concentration maximale calculée (ppm)",1983,null,null,null,null,null,null,null,null,null,7.5,40,10.199999999999999,400,1747.5050653390936,900]
[null,null,null,null,null,"Concentration en fin de période (ppm)",1983,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8,40,10.199999999999999,400,1775.8934133324274,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,8.5,40,10.199999999999999,400,1800.9210023990045,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9,40,10.199999999999999,400,1822.9856964992932,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,9.5,40,10.199999999999999,400,1842.4382584078423,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10,40,10.199999999999999,400,1859.5879257943927,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,10.5,40,10.199999999999999,400,1874.7073271797728,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11,40,10.199999999999999,400,1888.0368159156017,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,11.5,40,10.199999999999999,400,1899.7882910851406,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12,40,10.199999999999999,400,1910.1485660662129,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,12.5,40,10.199999999999999,400,1919.2823383062851,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13,40,10.199999999999999,400,1927.3348075202709,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,13.5,40,10.199999999999999,400,1934.4339839325871,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14,40,10.199999999999999,400,1940.6927232576197,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,14.5,40,10.199999999999999,400,1946.2105207687157,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15,40,10.199999999999999,400,1951.0750929760425,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,15.5,40,10.199999999999999,400,1955.3637720572717,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16,40,10.199999999999999,400,1959.1447352083728,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,16.5,40,10.199999999999999,400,1962.4780884575246,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17,40,10.199999999999999,400,1965.4168221715506,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17.5,40,10.199999999999999,400,1968.0076534445789,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18,40,10.199999999999999,400,1970.2917687603915,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18.5,40,10.199999999999999,400,1972.3054787345773,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19,40,10.199999999999999,400,1974.0807953449353,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19.5,40,10.199999999999999,400,1975.6459408263681,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20,40,10.199999999999999,400,1977.0257963201752,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,20.5,40,10.199999999999999,400,1978.2422974099313,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21,40,10.199999999999999,400,1979.3147828317885,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,21.5,40,10.199999999999999,400,1980.2603019026565,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22,40,10.199999999999999,400,1981.0938855534505,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,22.5,40,10.199999999999999,400,1981.8287852760266,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23,40,10.199999999999999,400,1982.4766837823465,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23.5,40,10.199999999999999,400,1983.0478807247271,900]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24,40,10.199999999999999,400,1983.551456429567,900]

{"sheet":"Calcul décroissance CO2","index":2,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
["Taux de CO2 mesuré à T0",null,null,null,1200,"ppm"]
["Taux CO2 de l'air neuf",null,null,null,500,"ppm"]
["Volume de la pièce",null,null,null,100,"m3"]
["Durée d'inoccupation du local",null,null,null,3,"heures"]
["Taux de CO2 mesuré après inoccupation du local",null,null,null,900,"ppm"]
["Taux de renouvellement (AN) par heure",null,null,null,{"$f":"(1/E6)*-LN((E7-E4)/(E3-E4))","v":0.18653859597847425},"V/h"]
["Débit d'air neuf équivalent",null,null,null,{"$f":"E8*E5","v":18.653859597847426},"m3/h"]
[]
["Taux d'infiltration d'air neuf (estimé)",null,null,null,0.15]
["Débit d'infiltration estimé",null,null,null,{"$f":"E5*E11","v":15},"m3/h"]
["Débit d'air neuf de la ventilation",null,null,null,{"$f":"E9-E12","v":3.6538595978474255},"m3/h"]
[]
["Si présence d'une centrale de traitement d'air CTA"]
["Débit mesuré de la ventilation",null,null,null,20,"m3/h"]
["Taux de réglage de la CTA (en air neuf)",null,null,null,{"$f":"E13/E16","v":0.18269297989237127}]